- УДК 004.78 (045)

Артамонов Є.Б.

- Моделювання систем для визначення місць пошкоджень теплопроводу

Національний авіаційний університет

Стаття присвячена проблемі моделювання системи визначення місць пошкоджень теплових мереж за умови використання обмеженої кількості контролюючих пристроїв. Розроблена модель передбачає за даними контролюючих пристроїв виділити з загальної мережі несправну гілку, на якій проводиться багатопараметричний аналіз стану окремих ділянок.

- Вступ

Всі сучасні системи діагностування стану теплових мереж (ТМ) передбачають використання або спеціалізованих вимірювальних засобів, які закладені вже в комунікації ТМ, або великої кількості лічильників по всій довжині ТМ [1-3]. На жаль на сьогоднішній день більшість комунікацій ТМ не мають контролюючих пристроїв, що приводить до цілого ряду проблем з їх експлуатацією. А аварійні ситуації, що виникають на трубопровідних мережах, можуть не тільки привести до значних матеріальних втрат, але також стати причиною екологічної катастрофи, наприклад, коли від постачання ЦП відключається підприємство, що вимагає безперервного циклу виробництва.

Основна доля аварій і втрат ЦП припадає на долю комунікацій ТМ – близько 75%. Саме тому питання своєчасного виявлення і усунення несправності на ділянках мережі є основним завданням при експлуатації ТМ.

Складність задачі визначення місця виникнення несправності в ТМ обумовлена практичною неможливістю обладнати ТМ достатньою кількістю контролюючих пристроїв. Саме тому при діагностуванні ТМ проводиться розподіл комунікацій між контролюючими пристроями на ланки пов’язаних між собою ділянок, які відрізняються типом комунікацій, або іншими інформативними параметрами.

Однією з найголовніших задач технічного діагностування ТМ є виявлення місця виникнення несправності або дефекту. Тому під діагностуванням несправності у комунікаціях ТМ будемо розуміти задачу виявлення місця і причини припинення поставки чи поставки не в повному обсязі ЦП споживачу, яка виникла у зв’язку з проблемами в лініях комунікації.

- Метод визначення несправних ділянок теплової мережі

У зв’язку з обмеженою кількістю контролюючих пристроїв, для прийняття рішення щодо несправності однієї з ділянок гілки ТМ необхідно використовувати додатковий набір параметрів. Особливість методу, який використовується, полягає в тому, що при діагностуванні ділянки ТМ виділяються два класи параметрів: стаціонарні і динамічні.

Стаціонарні параметри змінюються лише під час перепроектування ТМ. Під перепроектуванням ТМ розуміється формування у гілках ТМ нових ланцюгів ділянок чи коригування значень параметрів вже існуючих ділянок. Формування нових ланцюгів проводиться у випадках неоднорідності значень параметрів на будь-якій з ділянок. Стаціонарні параметри передбачається отримувати не з контрольних пристроїв, а на основі аналізу відомостей щодо експлуатації ТМ (технічна документація, звіти про ремонти і заміни устаткування, інформація про події на ТМ та ін.).

Динамічні параметри змінюються при кожному опитуванні системи контролюючих пристроїв, і вони є однаковими для всіх ділянок гілки, яка діагностується.

Кожна ділянка має дві основних групи станів – ті, що характеризують ділянку, як справну, і ті, що характеризують її, як несправну. Групу “справних” станів можна розділити за оцінкою можливості виходу з ладу, групу “несправних” – за ознакою причини несправності.

Діагностування ТМ можна проводити у двох режимах: при виявленні несправності ТМ (відхилення контрольних параметрів) і за умови її відсутності.

Діагностування несправної ТМ відбувається за таким алгоритмом:

Крок 1. Визначається несправна гілка ТМ.

Крок 2. Проводиться діагностування кожної ділянки несправної гілки ТМ.

Крок 3. Проводиться аналіз отриманих станів кожної ділянки, особлива увага приділяється ділянкам, стан яких належить до групи несправних.

У роботі [4] представлено алгоритм виділення несправної гілки ТМ. Даний алгоритм оснований на аналізі значень контролюючих пристроїв всіх гілок ТМ. Під час функціонування ТМ опитування контролюючих пристроїв відбувається періодично, при цьому за умови неотримання даних можливе утворення нових гілок ТМ, що вимагає від алгоритму проводити аналіз структури ТМ для кожного нового опитування контролюючих пристроїв. Для неконтрольованих вершин використовується скоригований показник параметру Lі, який обраховується на основі врахування допустимих втрат параметра у суміжних ланках ТМ.

Класифікація причин виникнення втрат теплової енергії в системах теплопостачання

Пошук несправної ділянки тепломережі проходить у два етапи:

1) у разі виявлення гілки тепломережі з втратою теплоносія (визначається за допомогою лічильників) на цій гілці проводиться пошук ділянки з найбільш високою оцінкою ймовірності втрати теплоносія;

2) у разі виявлення гілки тепломережі з втратою теплової енергії (визначається за допомогою лічильників) на цій гілці проводиться пошук ділянки з найбільш високою оцінкою ймовірності втрати теплової енергії (при пошуку передбачається можливість використання результатів першого етапу пошуку у разі одночасної втрати теплоносія і тепла).

На першому етапі пошуку будуть використовуватись такі стани ділянки тепломережі:

- втрата теплоносія неможлива (d00);

- втрата теплоносія в системі (в колодязях, теплообмінних пунктах та ін.) (d01);

- розбирання води споживачами (d02);

- втрата теплоносія через фізично зношені труби чи їх зовнішнє пошкодження (d03).

Дистанційне визначення класу причин втрати теплоносія або визнання практичної неможливості даної втрати для кожної ділянки гілки теплової мережі дає змогу звузити зону пошуку, таким чином зменшити витрати на роботи по встановленню місця пошкодження теплової мережі.

На другому етапі пошуку будуть використовуватись такі стани ділянки тепломережі:

- втрата тепла неможлива (d10);

- порушення лоткових каналів (d11);

- підтоплення водою з водопроводу та каналізації (d12);

- підтоплення грунтовими, дощовими водами (d13);

- порушення ізоляції за рахунок природних факторів (d14);

- порушення ізоляції під час ремонтних робіт або як результат дій зловмисників (d15);

- значна втрата теплоносія (d16).

Така класифікація причин втрати теплоносія є максимально можливою для дистанційного діагностування. Для більш детального діагностування необхідні додаткові обстеження (які в окремих випадках просто неможливі без великих грошових і фізичних витрат), розрахунки та вимірювання.

Класифікація причин втрати теплової енергії може бути розширена вже після введення системи в експлуатацію за умови розробки нових лінгвістичних правил для описання зв’язку “входи-вихід” і налаштування значень термів лінгвістичної оцінки. Але і наведений перелік станів ділянки теплової мережі дає змогу не тільки звузити зону пошуку несправності, а й зменшити час на усунення несправності за рахунок правильного оснащення ремонтних бригад ще при першому виїзді до місця можливого пошкодження теплової мережі.

- Система визначення місця пошкодження теплопроводу

Ієрархічний взаємозв’язок між параметрами стану і причиною виникнення несправності можна представити у вигляді двох дерев логічного висновку: для діагностування ділянки теплової мережі з втратами теплоносія (рис. 1) та для діагностування ділянки теплової мережі з втратами теплової енергії (рис. 2).

Вершини дерева інтерпретуються таким чином: корінь дерева – показник, який діагностується, термінальні вершини – частинні параметри стану, нетермінальні вершини (подвійні кола) – згортка частинних параметрів стану в укрупненні.

Наведеному на рис. 1 дереву логічного висновку відповідає така система співвідношень:

D0=fD0(x1,x7,x11,y01,y02,y03,y04,y05);	(1)

y01=fy01(x2,x3);	(2)

y02=fy02(x4,x5,x6);	(3)

y03=fy03(x8,x9,x10);	(4)

y04=fy04(x12,x13,x14);	(5)

y05=fy05(x15,x16,x17,x18,x19).	(6)

Взаємозв’язки між укрупненими і частинними параметрами стану можна описати таким чином:

- втрата теплоносія має залежність від ряду частинних параметрів стану (1):

  - фактів руйнування теплосистеми (зовнішня корозія, порушення ізоляції, зношені запираючі елементи та ін.), які виявляються при зовнішньому огляді стану теплосистеми (х1);

  - обсягу втрат теплоносія на гілці теплопроводу, який отримують з показників лічильників (х7), є одним з основних при визначенні причини втрати теплоносія, тому що малі значення даного параметру унеможливлюють причину d02 (розбирання води споживачами) та обмежують причину d03 (втрата теплоносія через фізично зношені труби чи їх зовнішнє пошкодження);

  - наявності запорних елементів (х11), які за умови поганого обслуговування можуть привести до значних втрат теплоносія у системі;

- можливість втрати теплоносія має залежність від ряду укрупнених параметрів стану (1):

  - зовнішня оцінка роботи всієї теплосистеми (2), яка дає апріорну оцінку надійності на основі таких параметрів, як час введення в експлуатацію (x2) та наявність виявлених на протязі останнього півріччя несправностей у теплосистемі (x3);

  - простоти доступу до елементів теплової мережі сторонніми (3), яка враховує кількість виявлених фактів розкрадання елементів теплових мереж, який набагато більше у місцях, розташованих недалеко від жилих приміщень (x5), та у випадках відсутності спеціальних заходів щодо обмеження доступу сторонніх до елементів теплових мереж (залежить від типу прокладання теплопроводу (x4) і наявності неконтрольованих виходів (x6));

  - наявності визначених зовнішніх ознак втрати теплоносія (4), яке передбачає аналіз інформації від споживачів, що надходить до диспетчерського пункту: наявність просідання ґрунту (x8), парування (x9), можливість отримання даних про цілісність ділянки теплопроводу за інформаційним каналом (x10);

  - можливості виникнення внутрішньої корозії (5), на яку впливає використання неаерованої води (х13) у відкритих теплосистемах (х12) та товщина стінок труб (х14);

  - можливості виникнення зовнішньої корозії (6), яка обумовлена помилками персоналу при поєднанні труб різних типів, недостатньою якістю матеріалів коробу, які призводять до механічного пошкодження ізоляції (х15), можливістю намокання теплової ізоляції (х16, х17) (вплив на всі трубопроводи з ізоляцією АПБ, які експлуатуються понад 3 роки, і на ППУ з самого початку експлуатації (х19)), типом труб (х18).

Рис. 1. Дерево логічного висновку для діагностування причин втрати теплоносія

- Рис. 2. Дерево логічного висновку для діагностування причин втрати теплової енергії

Дуги графа на рис. 1 та 2, що виходять із нетермінальних вершин дерева логічного висновку, відповідають укрупненим параметрам стану.

Наведеному на рис. 1 дереву логічного висновку відповідає така система співвідношень:

D1 = fD1 (x7, x21, x28, x29, x31, y11, y12, y13, y14);	(7)

y11 = fy11 (x8, x22, x23, x24, x25);	(8)

y12 = fy12 (x21, x26, x27);	(9)

y13 = fy13 (fy03, fy04);	(10)

y14 = fy14 (x5, x30).	(11)

Співвідношення (1)-(11) визначають структуру діагностичної моделі, що пов’язує параметри стану ділянок теплової мережі з можливими причинами несправності.

- Висновки

Розглянута модель системи визначення місць пошкоджень теплопроводу не тільки дає можливість визначити несправну гілку (з розбіжностями значень контролюючих пристроїв), а також знайти місце пошкодження, за рахунок отримання значення станів всіх ділянок, з яких складається несправна гілка ТМ.

Даний підхід передбачає можливість роботи за умови часткової невизначеності або нечіткості вхідних параметрів за рахунок ведення бази знань, яка пов’язує параметри ділянок теплопроводу з їх станами.

За допомогою моделі можна реалізувати наступні функції:

1) проаналізувати причини несправності ділянок теплової мережі, які призводять до втрати теплоносія та теплової енергії;

2) виділити основні параметри, за якими можна провести діагностування стану ділянки теплової мережі;

3) побудувати дерева логічного висновку для діагностування причин втрати теплоносія та теплової енергії;

4) побудувати системи рівнянь, які описують взаємозв’язок між станом ділянки теплової мережі і її параметрами.

- Література

- Артамонов Є.Б. Підхід до моделювання систем теплопостачання через аналіз причин виникнення втрат теплової енергії і теплоносія в системі. – Київ, Математичні машини і системи. – 2007. – № 3,4. – С. 203-210.

- Евдокимов А.Г., Петросов В.А. Информационно-аналитические системы управления инженерными сетями жизнеобеспечения населения: Харьков: ХТУРЭ, 1998.–412 с.

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 7-е изд., стереот. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 472 с.

- Артамонов Є.Б. Метод визначення несправних ділянок інженерної мережі (на прикладі теплових мереж). – Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ. – 2010 – вип. 1(29) – С. 12-19.

- Гафаров А.Х. Анализ эффективной и надежной работы системы теплоснабжения //Новости теплоснабжения" 2003 №5. – С. 25-30.

- Теплові мережі: Навчальний посібник За ред. М. О. Прядка. - К.: Алерта, 2005. – 227 с.

- Слюсаренко С.Г., Рожков В.П., Субботин С.А. и др. Современные информационные технологии в эксплуатации инженерных сетей //Труды Междунар. науч.-практич. конф. «Геоинформатика-2000» 15–18 сентября 2000 г. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. С. 219–224.

- Ротштейн А.П. Медицинская диагностика на нечеткой логике.- Винница: Континент-ПРИМ, 1996. - 132 с.

- УДК 004.78 (045)

Артамонов Є.Б.

- Моделювання систем для визначення місць пошкоджень теплопроводу

Національний авіаційний університет

Стаття присвячена проблемі моделювання системи визначення місць пошкоджень теплових мереж за умови використання обмеженої кількості контролюючих пристроїв. Розроблена модель передбачає за даними контролюючих пристроїв виділити з загальної мережі несправну гілку, на якій проводиться багатопараметричний аналіз стану окремих ділянок.

Ключові слова: діагностування, теплова мережа, дерево логічного висновку, логіко-лінгвістична модель.

- УДК 004.78 (045)

Артамонов Е.Б.

- Моделирование систем для определения мест повреждений теплопровода

Национальный авиационный университет

Статья посвящена проблеме моделирования системы определения мест повреждений тепловых сетей при использовании ограниченного количества контролирующих устройств. Разработанная модель предполагает по данным контролирующих устройств выделить из общей сети неисправную ветвь, на которой проводится многопараметрический анализ отдельных участков.

Ключевые слова: диагностирование, тепловая сеть, дерево логического вывода, логико-лингвистическая модель.

- UDK 004.78 (045)

Артамонов Е.Б.

- Simulation system for determining locations of damages in the heating systems

National Aviation University

Article is devoted modeling of determining the locations of damage in the heating systems with using a limited number of monitoring devices. The developed model provides the data monitoring devices separate from the general network defective branch on which conducted multivariate analyzes of heating system’s part.

Key words: diagnosis, heating system, logical derivation tree, logical-linguistic model.

- Відомості про автора

Артамонов Євген Борисович – к.т.н., доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету.

E-mail: eart@ukr.net

Контактні телефони: 406-75-24, 8-050-4438896.